Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 23 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Кърджали и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за битови отпадъчни води за с. Черноочене и съставните села (махали) с. Нови пазар, с. Каблешково, с. Среднево, с. Пряпорец“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони и човешкото здраве

възложител: Община Черноочене, Булстат 000236164

седалище: с. Черноочене, ул. „Шеста“ № 9

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), с капацитет 1800 е.ж., за механично и биологично пречистване на битово-фекалните отпадъчни води от с. Черноочене и съставните села (махали) с. Нови пазар, с. Каблешково, с. Среднево, с. Пряпорец. Основните оразмерителни параметри на ПСОВ ще са следните: капацитет 1800 е.ж., максимално часово отпадъчно водно количество -25,04 m3/h, средно денонощно отпадъчно водно количество – 194,40 m3/d, оразмерително водно количество при дъжд – 58,08 m3/h и др. Предвижда се ПСОВ да се изгради в поземлен имот с идентификатор 58731.10.257 и в част от поземлен имот с идентификатор 58731.10.474 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене.

Към момента са изградени и въведени в експлоатация улична канализационна мрежа в селата Черноочене и Нови пазар, вкл. Главен колектор I, в който са заустени канализационните клонове от с. Черноочене и Главен колектор II, обслужващ уличните канализационни клонове в с. Нови пазар и с. Каблешково. Главен колектор II се зауства в Главен колектор I и Довеждащ колектор до ПСОВ, вкл. уличните канализационни клонове в с. Среднево и Главен колектор III, който зауства в началото на Довеждащия колектор. Съгласно технологичната схема, пречистената вода ще постъпва в изходна шахта на площадката на ПСОВ и чрез байпасна връзка ще се връща в Довеждащия колектор, по който гравитачно ще се отвежда към точката на заустване в повърхностен воден обект – р. Перперек. Образуваните утайки от пречистването на отпадъчните води ще постъпват в инсталация за обработка на утайките, след което ще се използват в земеделието за наторяване.

На площадката на ПСОВ се предвиждат да бъдат изградени следните сгради и съоръжения:

- Сграда КПП на един етаж, съдържаща две помещения за контрол; административна сграда на един етаж, съдържаща три помещения за наблюдение и контрол на процесите по пречистването на отпадъчните води; сграда решетки - едноетажна сграда с подземно ниво със стоманенобетонова конструкция, в която ще се намират груби решетки, черпателен резервоар на вход на ПСОВ и помпена група на вход на ПСОВ; сграда с технологично оборудване – двуетажна сграда със стоманенобетонова конструкция, в която ще се разположат комбинираното съоръжение (пясъкозадържател с мазниноуловител), инсталация за приготвяне на флокулант, инсталация за приготвяне на ферихлорид, въздуходувките, помпена група за циркулираща активна утайка, (РАУ), помпена станция за излишна утайка (ИАУ), инсталация за обезводняване на утайки, помпена група за уплътнени утайки и филтърпреса.

- Група вкопани съоръжения – анаеробен смесителен реактор, биобасейн два броя (биологично стъпало на пречистване) с продължителна аерация с вграден вторичен утаител, снабден с въздухопровод и дифузорна система, напорна разпределителна шахта, разпределителна шахта по пътя на водата, разпределителна шахта по пътя на утайките, събирателна шахта с работен воден обем за технически нужди, гравитационен утайкоуплътнител.

Технологичният процес на пречистване на отпадъчните битово-фекални води се състои от механично и биологично пречистване. Стъпалото за механично пречистване се състои от следните съоръжения: груби решетки; входна помпена станция – комбинирано съоръжение, състоящо се от фини решетки и аериран пясъкомаслозадържател; входно измервателно устройство.

Преди да навлезе в помпената станция, суровата вода преминава през груба решетка с големина на отворите 30 мм. За да се поддържа хидравличния наклон, който трябва да осигурява гравитачното протичане на водата през механичното и биологичното стъпало на ПСОВ, на вход на ПСОВ е предвиден черпателен резервоар и входна помпена станция. Отпадъчната вода преминава през фина решетка с големина на отворите до 6 мм. Задържаните материали се уплътняват и събират в контейнери, а утайковите води се връщат на входа на канала за повторно пречистване. След фината решетка водата постъпва в комбинирано съоръжение, където се отделя пясъка – водата самостоятелно изтича в пясъкозадържателя с надлъжен страничен канал за задържане на мазнините. Задържаните минерални частици се транспортират с шнек до инсталация за промиване на пясъка. Класифицираните пясъци се изпращат до контейнери за събиране на пясъка. Задържаните в пясъкозадържателя мазнини се отвеждат до шахта за мазнини, откъдето постъпват в контейнер за събиране на мазнини или постъпват в инсталация за третиране/гниене на утайки. След пясъкозадържателя отпадъчните води преминават през входно измервателно устройство.

Следващото стъпало на третиране включва биологично пречистване на отпадъчните води, при което се използва способността на микроорганизмите да усвояват биоразградимите замърсители като източник на енергия и биогенни елементи за клетъчната им структура, бързо да се размножават и лесно да се приспособяват към условията на обкръжаващата ги среда и симултанно (химично) отстраняване на фосфора. Технологията на биологично пречистване се основава на активното действие на суспендирана във водна среда биомаса, чиято жизнена дейност води до отстраняване на органичните замърсители, оценявани с показатели БПК (биохимичен потребен кислород), както и тези, съдържащи азотни съединения. Технологичната схема включва следните зони: денитрификационна зона – анаеробна (безкислородна) среда за отстраняване на образуваните нитрати и частично снижение на органичното замърсяване по показател БПК; нитрификационна зона – аеробна среда за окисление на амониевия азот до нитрати, пълно отстраняване на органично замърсяване по показател БПК. Нитрификацията е завършваща фаза на биохимичното разграждане на органичните замърсители с окисление на азотните съединения до нитрати. Крайните продукти на разграждането – нитрати окончателно се разграждат до газообразен азот. Биологичното стъпало на пречистване се осъществява в биобасейн с денитрификация, нитрификация, химично отстраняване на фосфор и аеробно стабилизиране на активната утайка, като технологичния процес се осигурява чрез поддържане на възраст на утайката най-малко 25 денонощия, при което настъпва самоокисление на микроорганизмите. Рециркулацията на активната утайка (от вторичния утаител към денитрификационната зона) се осъществява с помощта на помпи. За да се поддържа постоянна концентрация на активната утайка в биобасейните, както и да се изведе излишната активна утайка, е предвидена помпена група за рециркулиращи утайки, оразмерена за 0,75 от максималното водно количество, постъпващо за пречистване. Капацитетът на помпите за излишна утайка е 10 m3/d при концентрация на сухо вещество в утайката TSrs=8,82 kg/m3. Денонощният обем на утайките за обезводняване е 7,5 m3/d. Като източник на кислород служат монтирани на дъното на съоръжението аератори за фино диспергиране. Биобасейните са снабдени с въздухопровод, дифузорна система за доставяне на необходимия за аеробния процес въздух и кислородомери за измерване на разтворения кислород. Предвиден е електрифициран, с регулираща функция контролен спирателен кран за регулиране на количеството подаван въздух към биобасейна. Една въздуходувка е с капацитет 150 m3/d.

Отстраняването на фосфора се извършва чрез т.н. „симултанно химично утаяване“ в резултат на химична реакция на подавания в нитрификационната зона ферихлорид. Фосфорът се отстранява под формата на железен фосфат, който се отделя периодично заедно с излишната биомаса. Инсталацията за приготвяне на ферихлорид – дозаторна станция, съд 1 куб. м, дебитомер и пробовземаща станция се предвиждат на втория етаж в сградата за технологичното оборудване.

Процесът на обезводняване е предвиден чрез лентова филтърпреса, като за нормалното ѝ функциониране се добавя флокулант. Инсталацията на приготвяне на флокулант ще бъде разположена на първия етаж на сградата за технологичното оборудване.

Пречистената отпадъчна вода прелива от утаителя и се отвежда в събирателна шахта, която служи за резервоар за технологична вода. Пречистената вода чрез байпасна връзка се връща в Довеждащия колектор, по който гравитачно се отвежда до точката на заустване с географски координати N - 41°45ꞌ04ꞌꞌ; E - 25°20ꞌ57ꞌꞌ в река Перперек.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква в) от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имоти с идентификатор 58731.10.257 и 58731.10.474 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, в които се предвижда изграждане на ПСОВ и имоти с идентификатор 58731.10.241, 58731.10.204, 58731.10.259 и 58731.10.238 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене, които са засегнати от предвидената за изграждане инфраструктура не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имотите (на разстояние приблизително 2700 м) е разположена защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и техническа инфраструктура към нея в землището на с. Пряпорец, общ. Черноочене попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 106 от 15.12.2021 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

- Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), с капацитет 1800 е.ж., за механично и биологично пречистване на битово-фекалните отпадъчни води от с. Черноочене и съставните села (махали) с. Нови пазар, с. Каблешково, с. Среднево, с. Пряпорец.

- Площадката на ПСОВ ще заема 2634 кв. м от целия поземлен имот с идентификатор 58731.10.257 с площ 669 кв. м по КККР с. Пряпорец и 1965 кв. м от поземлен имот с идентификатор 58731.10.474 с площ 5549 кв. м по КККР с. Пряпорец.

- Съгласно ПУП-ПЗ плътността на застрояване на площадката на ПСОВ е до 80 %, Кинт – до 2.4, Оз – мин 20 %, височина – до 15 м, начин на застрояване – свободно.

- На площадката на ПСОВ се предвижда изграждане на група сгради и група съоръжения, необходими за експлоатацията на ПСОВ. Сградите ще се водоснабдяват, електрифицират и включат в площадковата канализация на ПСОВ. Съоръженията ще се изпълнят монолитно от водоплътен бетон С35/40, с водоплътни работни фуги, изпълнени с водоспираща лента.

- За водоснабдяването на ПСОВ с питейна вода се предвижда да се изгради водопровод с дължина към 240 м като отклонение от водопроводната мрежа в края на с. Черноочене, който ще преминава през общински път (поземлен имот с идентификатор 58731.10.204 по КККР с. Пряпорец) и полски път (поземлен имот с идентификатор 58731.10.241 по КККР с. Пряпорец), който се предвижда да се разшири, да се направи отводнителна канавка и изпълни трайна настилка и подход към площадката на ПСОВ в поземлен имот с идентификатор 58731.10.259 по КККР с. Пряпорец с дължина 8 м и ширина 5.5 м, при което ще се засегната 721 кв. м от поземлен имот с идентификатор 58731.10.259, целия с площ 826 кв. м и 537 кв. м от поземлен имот с идентификатор 58731.10.238 по КККР с. Пряпорец, целия с площ 4303 кв. м.

- За електроснабдяване на обекта ще се прекара подземен ел. кабел през поземлен имот с идентификатор 58731.10.259 по КККР с. Пряпорец с дължина около 8 м, от който трафопоста на ПСОВ – шкаф с площ 6 кв. м в същия имот, ще се свърже с подземен ел. кабел 20 kV, преминаващ през полския път (поземлен имот с идентификатор 58731.10.241 по КККР с. Пряпорец).

- По време на строителството ще се използват вода, чакъл, цимент, пясък, варов разтвор, арматурно желязо и др. Излишните земни маси от изкопните работи при изграждането на ПСОВ и реконструкцията на полския път ще се използват за подравняване и благоустрояване на площадката на ПСОВ и изпълнение на насипи на други общински обекти.

- ИП не е свързано с водовземане на подземни води.

- Отпадъците, генерирани при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

- Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, съоръжения и производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или значими негативни въздействия върху качеството на околната среда.

- Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- При реализацията на инвестиционното предложение ведно със съпътстващата го техническа инфраструктура ще бъдат засегнати поземлен имоти с идентификатор 58731.10.257, 58731.10.474, 58731.10.204, 58731.10.259, 58731.10.241 и 58731.10.238 по КККР на с. Пряпорец, общ. Черноочене.

- Имотите са общинска собственост земеделска територия, с изключение на поземлен имот с идентификатор 58731.10.204, който е вид Територия на транспорта, НТП За местен път.

- На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която същото няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, поради следните мотиви:

  - Предвид, че имотите предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, както и предвид характера на инвестиционното предложение, реализацията му няма да доведе до увреждане, трансформация, отнемане на площи или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

  - Предвид характеристиките и местоположението на имотите, настоящото инвестиционно предложение не предполага увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им в сравнение с настоящия момент.

  - Местоположението и обхвата на инвестиционното предложение определят, че същото не противоречи на природозащитните цели на близко разположената защитена зона и няма да доведе до нарушаване целостта ѝ, както и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея, осигуряващи свързаността между зоните.

  - Не се очаква генериране на вид и количества шум, емисии и отпадъци, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху близко разположената защитена зона.

  - Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение, същото няма да доведе до отнемане на площи и фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, както и до безпокойство на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона, както самостоятелно, така и в комбинация с въздействия от други ППП/ИП.

- Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-511(1)/01.07.2024 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, Закона за водите и подзаконовите актове към него, при спазване на условията, поставени в становището им.

- Мотивираната оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е, че ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в становище изх. № ПУ-01-511(1)/01.07.2024 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ условия.

- Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- В хода на процедурата по ОВОС е извършена консултация с РЗИ – Кърджали по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. В отговор, след запознаване с предоставената информация, от РЗИ уведомяват с писмо изх. № 10-50-1/13.08.2024 г., че реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

- Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация и експлоатация.

- Предвид характера на ИП не се очаква реализацията му и експлоатацията му да доведе до негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и върху факторите, които ѝ въздействат.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят на ИП е обявил инвестиционното предложение на засегнатата общественост. Компетентният орган по околна среда (РИОСВ - Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община Черноочене и кметство село Пряпорец във връзка с разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

- За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета на община Черноочене и кметство село Пряпорец за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо с изх. № 24-00-379/23.08.2024 г. кмета на община Черноочене уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- С писмо с изх. № 28/22.08.2024 г. кмета на село Пряпорец уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Да се спазват изискванията и условията посочени в становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-511 (1)/01.07.2024 г., копие на което е предоставено на възложителя с писмо изх. № ПД-539-(12)/03.07.2024 г.

- Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се генерират при реализация на инвестиционното предложение по реда и в сроковете по Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

МАРИАНА ВЪЛЧЕВА

Директор на Регионална инспекция по

околната среда и водите – Хасково

Дата: 18.09.2024 г.