Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 27 - ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1, т.1 и т.3 във връзка с ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31 ал.4 и ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40 ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Хасково и Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“

Р Е Ш И Х

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

Възложител: ТЕЦ „МАРИЦА 3“ АД, ЕИК 126526421

Адрес: гр. Димитровград 6400, Промишлена зона

Кратко описание на инвестиционното предложение:

ИП ще се реализира на територията на действаща Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MWth с КР № 41-Н1-И0-А2/2021г. включваща котел ОР 380в (1 бр.) за производство на електроенергия и котли ПКМ-12 (3 бр.) за производство на пара за собствени нужди.

Целта на ИП е изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград.

Входящите суровини за производството на биогаз са царевични стъбла и/или друга биомаса, непопадаща в обхвата на ЗУО, съгласно чл.2, ал.2, т.6 – слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството или за производството на енергия от такава биомаса.

Биомасата се доставя до площадката за съхранение с камиони, където се съхранява до зареждането на биореакторите. За да се вложи в процеса, от площадката за съхранение, биомасата се транспортира с камион до стационарните приемни бункери (товарачите) на биореакторите. Станцията разполага с 3 товарачи с вместимост 50 м3 всеки. Товарачите за силаж зареждат силаж в биореакторите с помощта на шнекове. Всеки товарач зарежда силоза в отделен (собствен) биореактор.

Началото на процеса в биореакторите е хидролизата, т.е. разграждането на сложни органични вещества в по-прости (захари, аминокиселини и др.). След това се образува киселина. От органичните киселини киселинно-образуващите бактерии създават запаса за образуване на метан - оцетна киселина, мастни киселини, въглеродна киселина, спирт и вода. На последния етап метанът се образува като метаболитен продукт на метанообразуващите микроорганизми. Тъй като оцетната киселина е основната суровина за метановите бактерии, скоростта на нейното образуване определя скоростта на образуване на метан. За да се създадат оптимални условия за ферментация, биореакторът е оборудван със системи за отопление, смесване и контрол на процеса. За поддържане на температурата на субстрата в диапазона от +50 и +52°С (термофилни условия) във вътрешната част на стените на биореактора е монтирана система за отопление.

В резултат на ферментацията на силажа в биореакторите се отделя биогаз, който се отвежда по тръбопроводи към общия колектор. От колектора биогазът постъпва във външния газхолдер. След газхолдера биогазът постъпва в охладителната система за биогаз (чилър). Биогазът се охлажда от температура +50°С до температура +10°С. По време на охлаждането влагата в биогаза кондензира и се отвежда от системата по тръбни пътища до резервоара за процесна вода за повторно използване. След охлаждане биогазът се загрява в „предварителния нагревател“ до температура от + 25°С. В резултат на нагряване относителната влажност на биогаза се намалява до 50%.

След това биогазът влиза в газов вентилатор. Газовият вентилатор повишава налягането в биогаза до 200 mBar и го подава към система за десулфуризация (освобождаване на сероводород). Системата за сероочистване е представена от 2 (две) стоманени колони с активен въглен. След въглеродните колони биогазът постъпва в когенераторите.

При изгаряне на биогаз когенераторите произвеждат електроенергия и топлина.

Инсталацията включва:

- Склад за суровина с капацитет 100 000 тона;

- Приемни бункери – товарачи – три броя по 50м3 всеки с производителност – 300 тона/ден;

- Ферментатори – три броя с работен обем 3 210 м3 всеки – в тях се извършва конверсия (анаеробна ферментация) на високомолекулярни органични съединения към нискомолекулярни газове на два етапа: първи етап – хидролиза, при която се получават органични киселини и алкохоли и втори етап, при който органичните киселини и алкохоли се трансформират в газове, производителност 74083 Nm3/ден с концентрация на метан 52%. Към ферментаторите ще има изградена охладителна система, предотвратяваща прегряването на обема;

- Газхолдер – газов резервоар за получения биогаз с обем 870м3 с максимална температура от 52°С и налягане 0,5 милибара;

- Охладител и изсушител на биогаза – температурата се понижава от 52°С на 10°С. относителната влажност се намалява от 90 до 50%. Инсталирана мощност 47,6kW.

- Компресор за биогаз – повишава налягането на биогаза от 0,5 до 150 милибара, необходимо налягане за когенеразиционните модули. Инсталирана мощност 45 kW.

- Система за десулфуризация на биогаза – работи чрез филтриране през активен въглен, намалява съдържанието на сероводород от 900 до 5 ppm;

- Когенератори – три броя, базирани на двигатели с вътрешно горене, утилизатори на отделената топлина и електрогенератори. Електрическа мощност 3х2,3MW и топлинна мощност 3х1,05MW.

- Сепарационна система – разделя утайката във ферментаторите на твърда и течна фаза;

- Твърда фракция – до 86 тона/ден с влагосъдържание 75%;

- Пречистена вода – до 148 м3/ден с влагосъдържание 99%;

След сепарирането:

- Твърдата фракция се отвежда до Дехидратора с помощта на шнекове.

- Пречистената вода се събира в резервоара за филтрат.

- Дехидратор – подсушава твърдата фракция от процеса на ферментация от влагосъдържание 75% до 12%. Той представлява гравитационна центрофуга.

- Резервоар за Филтрат – Водата, отделена от сепарационната система се отвежда в Резервоар за филтрат с вместимост 148 м3 и след избистрянето и по тръбни пътища се отвежда до резервоара за процесна вода за повторно използване. Утайката от резервоара за филтрат се отвежда с шнекове обратно в дехидратора за подсушаване до достигане на влагосъдържание 12%, и се включва в материала за пелетиране.

- Резервоар за Процесна Вода – Служи за събиране на водата от работата на инсталацията и последващото и повторно използване. Вместимост на резервоара за Процесна вода – 339 м3.

- Пелетиращ модул – произвежда гориво, биопелети от подсушената твърда фракция. Производителност – 25 тона/ден биопелети с калоричност 16.7 MJ/kg;

- Отоплителна система за ферментаторите – използва топлина от когенераторите;

- Водопровдна и канализационна системи;

- Контролно измерителни прибори и автоматика.

Капацитет на основните съоръжения:

•	Биореактори – 74 083 Nm3/ден биогаз със съдържание на метан около 52%.

•	Когенератори – 3 броя, базирани на двигатели с вътрешно горене, утилизатори на отделената топлина и електрогенератори. Електрическа мощност 3 х 2,3 MW, топлинна мощност 3 х 1.05 MW;

•	Пелетиращ модул - произведени биопелети за изгаряне – 8 300 тона/год. с калоричност 16.7 MJ/кг.

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на инвестиционно предложение съгласно Приложение № 1 на ЗООС, като това изменение самостоятелно попада в обхвата на т.3, буква „а“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл.93, ал.1, т.1 и т.3 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че имот с идентификатор 21052.1012.30 по КК на гр. Димитровград, за който се предвижда изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имота (приблизително 250 м) е разположена защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр.21/09.03.2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

- Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Необходимата площ, на която се предвижда да се изгради инсталацията е около 6 декара, а площта за складиране на суровината/царевичните стъбла е приблизително 15 дка, разположени в ПИ с идентификатор 21052.1012.30 по КК на гр. Димитровград.

- Целта на инвестиционното предложение е изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз, получен в резултат от преработката и ферментацията на биомаса – царевични стъбла и/или друга биомаса. Инсталацията се очаква да бъде с непрекъснат режим на работа, предвидено е да се използват херметически затворени реактори за първична и вторична ферментация, като реакторите са оборудвани с комплекс от системи за подаване на суровини, смесване, подгряване и съхранение. Получения газ ще се използва за комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия с помощта на три броя когенератори, които работят на принципа на двигателите с вътрешно горене. Извършваните дейности и процеси за производство на електрическа и топлинна енергия, а именно изгаряне на биогаза, транспортиране, доставка, съхранение на биомасата, процесите на ферментация, сушене, дехидратация, пелетизиране и другите технологични процеси са свързани с отделянето на организирани и неорганизирани емисии в атмосферния въздух, както и интензивно миришещи вещества.

- Твърдата фракция на суровината след сепарирането се подлага на сушене в дехидратор и след това се отделя като насипни материали с кратко време на престой. При транспортирането на суровината, която е преминала през ферментация, както и по време на престоя ѝ е възможна появата и отделянето на миризми. По отношение на получения биогаз за намаляване концентрацията на сяра е предвидено пречистване през филтър с активен въглен, но не е напълно обоснована и доказана ефективността на пречистването. Мястото за престой и условията на съхранение на подсушената фракция не са описани. В предоставената информация не е извършен анализ и детайлна оценка на конкретните източници на интензивно миришещи вещества от площадката, въз основа на които следва да се набележат и приложат адекватни мерки, целящи намаляване и предотвратяване въздействието им върху околната среда.

- Инсталацията за производство на електрическа и топлинна енергия предстои да се реализира в промишлена зона в гр. Димитровград на площадка, която в момента са разположени други неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух, а именно голяма горивна инсталация на ТЕЦ „Марица 3“ АД. гр. Димитровград и в съседство в непосредствена близост до площадката - завод за производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химични продукти „Неохим“ АД. Площадката, на която ще се реализира инвестиционното намерение се намира на около 2 км отстояние от най-близко разположените жилищни зони в гр. Димитровград. Този район има регистрирани превишения на контролираните показатели за качество на атмосферния въздух, както и пренос на емисии от енергиен комплекс „Марица Изток“. В тази връзка като източник на емисии в атмосферния въздух при определени неблагоприятни атмосферни условия като скорост и посока на вятъра, безветрие, мъгли и други метеорологични параметри, допринасящи за натрупване, задържане на атмосферните замърсители и пренос на въздушни маси в приземния слой на атмосферния въздух, е възможно реализацията на инвестиционното предложение да окаже въздействие и да допринесе за наслагването емисии и замърсяване на атмосферния въздух в района.

- Определени са приземните концентрации на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и е оценено замърсяването на въздуха в района на площадката на ТЕЦ „Марица 3“ АД при експлоатация на инсталацията, посредством математично моделиране на разпространението на замърсителите в приземния слой на атмосферата. Според данните от извършеното моделиране реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване качеството на атмосферния въздух в района, в т.ч. в най-близките населени места. Определените при извършеното моделиране концентрации на замърсителите – серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид, изпускани в атмосферния въздух са много по-ниски от регламентираните норми за съответните замърсители, но при анализа на данните от моделирането не е включен и оценен преноса на емисии от енергиен комплекс „Марица Изток“.

- В представената информация се твърди, че при експлоатацията на инсталацията не се образуват производствени отпадъчни води. Работата на инсталацията се основава на анаеробна ферментация в термофилни анаеробни биореактори, чрез процесите хидролиза, окисление, образуване на киселина, образуване на метан, във водна среда. Отделената чрез сепариране вода от ферментиралата биомаса до 148 м3/ден се отвежда до резервоар за филтрат, а оттам до резервоар за процесна вода, в който постъпват и води от дехидратора на твърдата фракция от ферментатора, както и кондензни води от охлаждане на биогаза в охладителната система (последното не фигурира в технологичната схема). Липсва подробна и ясна информация къде точно, в какви количества и как се използват повторно водите, събрани в резервоара за процесна вода, не е ясно подава ли се вода за процеса на хидролиза и в какви количества, къде точно се използва вода за охлаждане (посочено е ползване само на 20 м3/ден), не е доказано, че не се формират излишни водни количества, които се налага да се изпускат в приемник. Необходимо е информацията по отношение на отпадъчните води да се допълни, да се представи баланс на водните количества и да се докаже категорично и ясно, че всички добавени и образувани води се ползват повторно в производствения процес и че формирани при дейността на инсталацията замърсени отпадъчни води няма да се изпускат без необходимото пречистване в градската канализация или в р. Марица чрез системата за хидротранспорт на сгуропепелната маса на ТЕЦ ,,Марица 3“АД.

- Биогазът е включен в Приложение V т. 12 на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), като вещество, за което има изключение от задължението за регистриране в съответствие с член 2, параграф 7, буква б). За веществата, включени в това приложение се счита, че регистрацията им е неуместна или ненужна и изключването им от дялове ІІ, V и VІ не засяга целите на Регламент REACH. Съхраняваният биогаз попада в приложното поле на Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). На територията на предприятието са налични и други опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС – хидразин, амонячна вода 25%, дизелово гориво, мазут, натриев хипохлорит, водород, ацетилен, пропан бутан, кислород, природен газ, включително и опасни вещества под формата на отпадъци. Възложителят е представил доклад от извършена класификация съгласно чл. 6, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп.) със заключение, че дружеството не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

- Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- ИП ще се реализира в Поземлен имот 21052.1012.30, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, вид територия Урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, с площ 271 104м2.

- На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната защитена зона, поради следните мотиви:

  - Предвид, че имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на Екологичната мрежа Натура 2000 и не представлява природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица”, то същото няма да доведе до увреждане, трансформация, отнемане на площи или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове.

  - Предвид характеристиките на имота (в урбанизирана територия, извън защитени зони), настоящото инвестиционното предложение не предполага значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им в сравнение с настоящия момент.

  - Местоположението и обхвата на инвестиционното предложение определят, че същото не противоречи на природозащитните цели на защитената зона и няма да доведе до нарушаване целостта на защитената зона, както и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея, осигуряващи свързаността между зоните.

  - Не се очаква генериране на вид и количества шум, емисии и отпадъци, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху близко разположената защитена зона.

  - Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение, реализацията му няма да доведе до отнемане на площи и фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, както и до безпокойство на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона, както самостоятелно, така и в комбинация с въздействия от други ППП/ИП.

- Според представената информация (ПИ с идентификатор 21052.1012.30), ИП попада в рамките на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013 и разположеното под него ПВТ BG3G0000PgN019 – „Порови води в Палеоген – Неоген – Марица Изток“. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3а от Закона за водите (ЗВ). ИП не попада в зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

- ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „река Марица от вливане на р. Омуровска до вливане на р. Сазлийка” с код BG3МA350R212. ИП не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ, включени в Раздел 3, точка 5 на ПУРБ на ИБР.

- Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Реализацията на ИП „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград“, съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-860(1)/06.10.2023г. няма да окаже значително негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на всички законови изисквания, свързани с действащото законодателство и следното условие: Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

- Съгласно становище на РЗИ – Хасково с №10-01-118#1/09.10.2023г. на основание предложената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение при условие, че предвидените дейности бъдат ситуирани по подходящ начин, недопускащ шумово замърсяване от работата на площадката до най-близко разположени жилищни сгради и отговарят на Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

- При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие, поради местоположението и характера на предвидената дейност.

- Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят е обявил своето инвестиционно предложение на засегнатата общественост. Компетентният орган по околна среда (РИОСВ – Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на Община Димитровград по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

- За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета на Община Димитровград за осигуряване на обществен достъп до същата. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата и на табло в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

МВ

Директор на Регионална инспекция

по околната среда и водите – Хасково

Дата: 27.10.2023 г.